## Folha1
QUADRO ELÉTRICO | [7 empty] | PROTECÇÃO | [6 empty] | CANALIZAÇÃO A INSTALAR | CALCULO DE Q.D.T E ICC | [6 empty] | TIPO DE INSTALAÇÃO
Origem | Destino | TIPO C | [5 empty] | TIPO F (Fusível) D (Disjuntor) | IB [A] | In [A] | I∆n [mA] | Iz do cabo [A] | I2 [A] | 1,45 Iz [A] | Canalização | COMPRIMENTO [m] | Q.D.T Troço [%] | Q.D.T MONTANTE [%] | Q.D.T TOTAL [%] | Imped Troço [Ω] | PdC [kA] | CORTE GERAL JUSANTE [A] | MONOPOLAR (MON) MULTIPOLAR (MUL) | AO AR ESTEIRA (EST) ENTERRADO (ENT) EMBEBIDO (TUB) | 1=MONOFÁSICO 3=TRIFÁSICO | ISOLAMENTO | Cu=Cobre Al=Aluminio | Mét Refª RTIEBT | Quadro Calc RTIEBT
|  | Nº de Quadros Tipo | Norma [kVA] (S=√3xUxIB) | Tensão Nominal (U) | Socorro [kVA] | Segurança [kVA] | TOTAL INSTALADO
ENTRADA DE ENERGIA
Portinhola | QE | 1 | 34.5 | 400 |  |  | 34.5 | D | 49.7965 | 50 |  | 90.4 | 72 | 131.1 | RV-K 4x16mm² | 16 | 0.5 | - | 0.5 | 0.0225 | 10 |  | MUL | TUB | 3 | XLPE | Cu | D | 52-C30
EDIFÍCIO
Q.E.G. | Q.P.1.1 | 1 | 6.9 | 230 |  |  | 6.9 | D | 29.9 | 32 |  | 57 | 46 | 82.7 | 3x H07V-U 10mm² | 10 | 1 |  | 1 | 0.0225 | 6 |  | MUL | TUB | 1 | XLPE | Cu | B2 | 52-C13
Q.E.G. | Q.P.1.2 | 1 | 6.9 | 230 |  |  | 6.9 | D | 29.9 | 32 |  | 57 | 46 | 82.7 | 3x H07V-U 10mm² | 13 | 0.9 |  | 0.9 | 0.02925 | 6 |  | MUL | TUB | 1 | XLPE | Cu | B2 | 52-C13
Q.E.G. | Q.P.2.1 | 1 | 6.9 | 230 |  |  | 6.9 | D | 29.9 | 32 |  | 57 | 46 | 82.7 | 3x H07V-U 10mm² | 16 | 0.9 |  | 0.9 | 0.036 | 6 |  | MUL | TUB | 1 | XLPE | Cu | B2 | 52-C13
Q.E.G. | Q.P.2.2 | 1 | 6.9 | 230 |  |  | 6.9 | D | 29.9 | 32 |  | 57 | 46 | 82.7 | 3x H07V-U 10mm² | 20 | 1.2 |  | 1.2 | 0.045 | 6 |  | MUL | TUB | 1 | XLPE | Cu | B2 | 52-C13
Q.E.G. | Q.P.3.1 | 1 | 6.9 | 230 |  |  | 6.9 | D | 29.9 | 32 |  | 57 | 46 | 82.7 | 3x H07V-U 10mm² | 23 | 1.3 |  | 1.3 | 0.05175 | 6 |  | MUL | TUB | 1 | XLPE | Cu | B2 | 52-C13