REQUERENTE: Município de Cantanhede

LOCALIZAÇÃO: Rua Exemplo 11

0000-005 Cantanhede

OBRA: Reabilitação da Biblioteca Municipal de Cantanhede

PROJETO DE EXECUÇÃO DE ELETRICIDADE

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

AUTOR PROJETO: TUU – BUILDING DESIGN MANAGEMENT

| Conteúdo 1. INTRODUÇÃO 3 2. LEGISLAÇÃO E NORMAS 3 3. REGULAMENTO DOS PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO (RPC) 4 4. CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS EM FUNÇÃO DAS INFLUÊNCIAS EXTERNAS 4 5. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À UTILIZAÇÃO DO LOCAL 5 6. INSTALAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MEDIDA DE ENERGIA 5 6.1. Alimentação de Energia 5 6.2. Contagem 5 7. DIMENSIONAMENTO ELÉTRICO 6 7.1. Contra Sobrecargas 6 7.2. Quedas de Tensão 6 7.3. Contra Curto-Circuitos 7 7.4. Poder de Corte dos Aparelhos de Proteção 7 8. QUADRO ELÉTRICO 8 9. CANALIZAÇÕES 8 9.1. Canalizações Embebidas ou Ocultas: 8 9.2. Proximidade com Outras Canalizações 8 10. CAIXAS 9 11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS A CONSIDERAR 9 11.1. Iluminação Normal 9 11.2. Comandos de Iluminação 10 11.3. Tomadas de Usos Gerais 10 11.4. Alimentações Específicas 10 11.5. Esquema de Ligação à Terra 10 12. SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO (SADI) 11 12.1. SADI 11 12.2. Matriz de Incêndio 11 13. INSTALAÇÃO FOTOVOLTAICA 11 14. CARREGAMENTO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS 12 15. INSTALAÇÃO AUDIOVISUAL - AUDITÓRIO 12 16. PROTEÇÃO DOS UTILIZADORES 13 16.1. Proteção Contra Contatos Diretos 13 16.2. Proteção Contra Contatos Indiretos 13 16.3. Circuito de Terras e Elétrodos de Terra 13 16.4. Ligação Equipotencial 14 17. DÚVIDAS E CASOS OMISSOS 14 |  |
| --- | --- |

| # INTRODUÇÃO |  |
| --- | --- |

A presente Memória Descritiva e Justificativa refere-se ao Projeto de Execução da Especialidade de Instalações Elétricas de uma Biblioteca, localizado na Rua Exemplo 11, Cantanhede, requerido pelo Município de Cantanhede.

Pretende-se dotar o espaço acima mencionado de infraestruturação adequada para acolher os serviços inerentes a uma Biblioteca de acordo com todas as exigências regulamentares, compatibilizando a arquitetura com as diversas especialidades relativas às instalações, equipamentos e sistemas elétricos.

Todos os trabalhos deverão ser executados de acordo com as peças escritas e desenhadas que constituem o projeto, tendo sempre presente a legislação em vigor e as boas normas de construção.

Em tudo o omisso serão sempre cumpridos as disposições em vigor e os pareceres que vierem a ser emitidos pelo Dono de Obra.

Em anexo ao presente documento, apresentam-se as peças desenhadas caracterizadoras das soluções gerais adotadas, e que assim completam o presente Projeto.

| # LEGISLAÇÃO E NORMAS |  |
| --- | --- |

Na elaboração do presente projeto, foram observadas as prescrições legais em vigor, nomeadamente as estabelecidas em:

- Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT);

- Normas portuguesas aplicáveis e, na sua ausência, nas Normas Internacionais (CEI e CENELEC) e respetivas recomendações.

- Normas portuguesas aplicáveis, as recomendações técnicas da IEC e demais regulamentação aplicável.

- Determinações da Empresa Fornecedora de energia elétrica e respetivas DRIE's.

- Guia Técnico das Instalações Elétricas para carregamento de VE – DGEG (CTE-64).

O desenvolvimento do projeto teve em consideração, prioritariamente, a segurança de pessoas, a segurança de bens e uma adequada fiabilidade e continuidade de funcionamento de todos os componentes eletromecânicos de que será dotado o edifício.

Na conceção do projeto procurou-se dotar cada instalação de um conjunto de infraestruturas elétricas de modo a assegurar não só a segurança de pessoas, bens e animais, mas também a proporcionar aos utilizadores, o máximo de flexibilidade que uma instalação deste tipo exige.

| # REGULAMENTO DOS PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO (RPC) |  |
| --- | --- |

De acordo com o Guia Técnico das Classes de Reação ao Fogo dos cabos elétricos para instalações elétricas de baixa tensão, as classes mínimas a considerar no edifício para locais a que o público tenha acesso e que sejam classificados:

- Com influências externas BE2;

- Evacuação das pessoas em caso de emergência sejam BD2, BD3 ou BD4;

Os condutores e os cabos devem, ainda, ao arderem, não emitir fumos densos (veja-se a Norma HD 606) nem gases tóxicos ou corrosivos que possam causar danos às pessoas, aos animais e aos bens (veja-se a Norma HD 602) é Cca-s1b,d2,a1. Para os restantes locais sugerimos que sejam Dca, não sendo aplicado em locais que sejam no exterior.

Por opção de projeto, todos os cabos a instalar em obra deverão ter a classe mínima Cca-s1b,d2,a1.

| # CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS EM FUNÇÃO DAS INFLUÊNCIAS EXTERNAS |  |
| --- | --- |

Os locais das instalações de utilização e serviços comuns, são classificados de acordo com a sub-parte 32 das RTIEBT, tendo em conta que no nosso País e no geral será AA4, AB4 e as restantes da Classe 1.

A escolha do invólucro dos equipamentos elétricos é determinada, entre outros critérios, em função da envolvente, em particular das influências externas a considerar.

As características dos invólucros em relação às influências externas serão definidas a partir de códigos:

- IP XX (NP EN 60 529)

- IK XX (NP EN 50 102)

Sendo o código IP definido por dois dígitos que indica:

- O primeiro - grau de proteção contra a presença de corpos sólidos estranhos - AE (variável de 0 a 6);

- O segundo - grau de proteção contra a presença de água - AD (variável de 0 a 8).

Os códigos IP dos invólucros dos equipamentos elétricos são:

| Códigos | Classe de influências externas | Graus de proteção mínimos |
| --- | --- | --- |
| AE1 | Desprezável | IP0X |
| AE2 | Pequenos objetos (≤ 2,5 mm) | IP3X |
| AE3 | Objetos muito pequenos (< 1mm) | IP4X |
| AE4 | Poeiras ligeiras | IP5X ou IP6X |
| AE5 | Poeiras médias | IP5X ou IP6X |
| AE6 | Poeiras abundantes | IP5X ou IP6X |
| AD1 | Desprezável | IPX0 |
| AD2 | Gotas de água | IPX1 |
| AD3 | Chuva | IPX3 |
| AD4 | Projeção de água | IPX4 |
| AD5 | Jatos de água | IPX5 |
| AD6 | Jatos de água-forte ou massa de água | IPX6 |
| AD7 | Imersão temporária | IPX7 |
| AD8 | Imersão prolongada | IPX8 |

Os códigos IK dos invólucros dos equipamentos elétricos, de acordo com o grau de proteção contra impactos - AG (variável de 1 a 3) são:

| Códigos | Classe de influências externas | Código IK |
| --- | --- | --- |
| AG1 | Fracos | IK02 |
| AG2 | Médios | IK07 |
| AG3 | Fortes | IK08 a IK10 |

| # CLASSIFICAÇÃO QUANTO À UTILIZAÇÃO DO LOCAL |  |
| --- | --- |

Segundo a secção das RTIEBT, o espaço a estudar é uma Biblioteca. O edifício da Biblioteca é constituído por 1 piso térreo em toda a área existente, e na parte a ampliar será constituída por um piso subterrâneo, Piso -1 e o Piso 0 ao mesmo nível do edifício existente.

| # INSTALAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MEDIDA DE ENERGIA |  |
| --- | --- |

## Alimentação de Energia

A entrada de energia será mantida, poderá ter de se proceder ao aumento de potência de entrada, dimensionada de forma a garantir com eficácia a segurança, a adequação às necessidades inventariadas e a flexibilidade de exploração.

Assim sendo, genericamente, a sua conceção teve em conta que:

- A alimentação das instalações de utilização dos locais é feita de forma distinta dos diversos serviços;

- No âmbito da avaliação das potências previsíveis a considerar foram tidas em conta as potências mínimas para as instalações de utilização;

## Contagem

O contador de energia, será o existente, não haverá alterações.

| # DIMENSIONAMENTO ELÉTRICO |  |
| --- | --- |

## Contra Sobrecargas

As características de funcionamento dos dispositivos de proteção das canalizações contra as sobrecargas devem satisfazer, simultaneamente, às duas condições seguintes:

- IB ≤ In ≤ IZ;

- I2 ≤ 1,45 IZ.

Em que IB, In, Iz, I2, Inf definidos de acordo com a secção 254.2 e 433.2 das RTIEBT, do seguinte modo:

- IB – Corrente de serviço do circuito;

- In – Corrente estipulada do dispositivo de proteção;

- Iz – Corrente admissível na canalização (de acordo com a secção 523 do RTIEBT);

- I2 – Corrente convencional de funcionamento de um dispositivo de proteção.

No quadro de dimensionamento, em anexo, indicamos a constituição das canalizações, os calibres das proteções, com os cálculos de verificação da secção 433 das RTIEBT e as respetivas quedas de tensão, para as várias situações.

Devem ser previstos dispositivos de proteção que interrompam as correntes de curto-circuito antes que estas se possam tornar perigosas em virtude dos efeitos térmicos e mecânicos que se produzam nos condutores e nas ligações.

## Quedas de Tensão

As canalizações serão dimensionadas para que as quedas de tensão se encontrem dentro dos limites admissíveis, respeitando o disposto na secção 525 das RTIEBT.

A queda de tensão admissível desde a origem da instalação de utilização, até ao aparelho de utilização eletricamente mais afastado, supostos ligados todos os aparelhos de utilização que possam funcionar simultaneamente, não deverá ser superior a 3% (para circuitos de iluminação) ou a 5% (para circuitos de outros usos) da tensão nominal da instalação.

As expressões simplificadas para cálculo da queda de tensão são:

em que:

- IB - corrente de serviço do circuito em A;

- ρ - resistividade dos condutores:

- para almas de cobre ρ = 0,0225 Ohm x mm2/m;

- para almas de alumínio ρ = 0,036 Ohm x mm2/m;

- L - Comprimento simples do circuito em metros;

- S - Secção do condutor em mm2;

- cos φ - fator de potência;

- U0 - Tensão fase - neutro da instalação em V;

- UC - Tensão composta (fase - fase) da instalação em V.

O cálculo imediato da queda de tensão para os circuitos, será em função da secção dos condutores, dos

tipos de circuito (monofásico, trifásico com neutro e trifásico sem neutro) e dos tipos de utilização

(iluminação, potência, arranque de motores). Será feito a partir dos valores em V/A/km (condutores com

alma de cobre) para as quedas de tensão lineares são:

## Contra Curto-Circuitos

A proteção contra curto-circuitos das canalizações é assegurada se as características dos dispositivos de

proteção obedecerem simultaneamente às seguintes condições:

- Icc ≤ Pdc

- √t = k × (S/Icc)

Em que:

- Pdc - Poder de corte do aparelho de proteção;

- t - Tempo de corte do aparelho de proteção, em segundos;

- K - Constante para condutores em alma de cobre;

- S - Secção reta dos condutores, em mm²;

- Icc - Intensidade de corrente mínima de curto-circuito.

## Poder de Corte dos Aparelhos de Proteção

Os aparelhos de proteção deverão ter capacidade de corte adequada às correntes de curto-circuito expectáveis nos seus pontos de instalação, conforme especificado. Uma vez que a proteção contra sobrecargas e curto-circuitos é assegurada pelo mesmo aparelho, dotado de poder de corte exigido (regra do poder de corte), a seleção do dispositivo com base nos critérios de sobrecarga dispensa a verificação da segunda condição de curto-circuito.

Os dispositivos de proteção contra sobreintensidades serão colocados em regra na origem das canalizações e em todos os locais em que se verifiquem mudanças de secção ou outras alterações que envolvam a diminuição das intensidades máximas admissíveis dos circuitos.

Toda a aparelhagem de corte e proteção deve ter o poder de corte nunca inferior a 6KA.

| # QUADRO ELÉTRICO |  |
| --- | --- |

Dado o estado e as limitações de espaço dos quadros elétricos existentes, pretende-se que sejam substituídos, na integra todos os quadros existentes, e acrescentados alguns novos quadros, por forma otimizar o controlo das instalações face às alterações que serão feitas, garantindo a segurança de equipamentos e pessoas e o cumprimento das normas em vigor.

Os quadros elétricos a instalar ficarão preferencialmente ocultos em armários técnicos e serão equipados com corte geral e com a aparelhagem de manobra e proteção contra sobrecargas e curto-circuitos e dispositivos diferenciais de medição de correntes de fuga à terra que obedecerá às prescrições regulamentares aplicáveis.

Para proteção dos circuitos, de iluminação normal, tomadas e alimentações diversas, serão instalados disjuntores.

Em termos simples, o poder de corte de um disjuntor indica o valor máximo de corrente de curto-circuito que é capaz de interromper em condições especificadas, continuando a manter a aptidão para assegurar convenientemente as suas funções.

O poder de corte da aparelhagem considerado é segundo a norma EN60898, o indicado nas Peça Desenhada referente ao quadro elétrico.

Nos quadros elétricos foram ainda previstas algumas saídas de reserva para eventuais ampliações futuras.

Os quadros elétricos deverão ter classe II de isolamento.

| # CANALIZAÇÕES |  |
| --- | --- |

As canalizações serão, maioritariamente, embebidas ou instaladas acima de caminho de cabos e deverão obedecer ao estipulado nas secções da RTIEBT.

## Canalizações Embebidas ou Ocultas:

Nestas instalações serão empregues cabos do tipo FXZ1 enfiados em tubos.

## Proximidade com Outras Canalizações

As canalizações não elétricas (como, por exemplo, as do gás, as da água, as do ar comprimido e as do aquecimento,) devem ser separadas completamente das canalizações das instalações elétricas.

Quando houver necessidade de instalar canalizações elétricas na vizinhança de outras não elétricas, devem ser tomadas as necessárias precauções para evitar que qualquer intervenção previsível numa delas (elétrica ou não) possa ocasionar danos nas outras. Esta condição pode ser cumprida por meio da utilização de:

- Um espaço apropriado entre canalizações, com o mínimo de 3 cm;

- Interposição com funções mecânicas ou térmicas.

| # CAIXAS |  |
| --- | --- |

Os tipos de caixas a empregar nas instalações são as seguintes:

- Caixas de aparelhagem de duplo fundo, para montagem embebida.

- Caixas de aparelhagem com garras e parafusos, para montagem em paredes e tetos falsos.

- Caixas de derivação, de montagem embebida.

- Caixas de derivação estanques, de montagem saliente.

| # INSTALAÇÕES ELÉTRICAS A CONSIDERAR |  |
| --- | --- |

As instalações elétricas a considerar são as seguintes:

- Iluminação normal

- Iluminação de Segurança

- Tomadas para usos gerais

- Alimentação de equipamentos

## Iluminação Normal

A iluminação existente, será removida na totalidade, por forma a ser substituída por luminárias mais eficientes tanto em consumo energético como em eficiência luminosa, garantindo uma melhor iluminação adaptada às necessidades de cada espaço.

Em cada local foi efetuado o estudo luminoso, por forma a garantir os níveis de luminosidade definidos de acordo com as regras em vigor, e a sua uniformidade no respetivo espaço.

Relativamente às salas dos arquivos do Piso -1, de acordo com a norma EN12464-1, a iluminância mínima em salas de arquivos é normalmente de 200 lux. No entanto, a norma também estabelece que os valores devem ser ajustados em função da natureza da tarefa visual, da duração da atividade e das condições ambientais. Assim, ao não existir contribuição de luz natural, o aumento para 300 lux garante maior conforto visual, segurança e eficiência no desempenho das tarefas repetitivas e prolongadas típicas de um arquivo.

No caso de os pontos de luz não terminarem com a instalação de um equipamento, a ponta dos condutores deverá ficar devidamente isolada com aplicação de ligadores.

A implantação dos circuitos de iluminação será de acordo com as indicações das peças desenhadas.

O índice de proteção das armaduras, apliques, projetores e outros aparelhos de iluminação a instalar estará de acordo com a classificação quanto ao ambiente atribuída aos locais.

## Comandos de Iluminação

De modo geral, o comando da iluminação será feito localmente com recurso a aparelhagem de comando específica e detetores de movimento e presença KNX, conforme Peças Desenhadas. Em locais específicos, tais como instalações sanitárias, arrumos, será feito o comando com detetores de movimento de 360° convencionais, por uma questão de simplicidade e otimização de custos. A aparelhagem de manobra, própria para 230V-10A, encontra-se designada nos desenhos sendo de comunicação KNX.

## Tomadas de Usos Gerais

De igual forma, as tomadas existentes serão substituídas por novas de maneira uniforme. Todas as tomadas de energia serão do tipo schuko, com capacidade 16A-250V. Foram respeitadas as disposições regulamentares e critérios técnicos aplicáveis.

O posicionamento de todos os aparelhos deverá ser alvo de aprovação por parte do autor do projeto de arquitetura ou dono de obra.

Todos os circuitos de tomadas serão dotados de proteções contra sobrecargas e curto-circuitos assegurada por disjuntores magnetotérmicos, e contra contactos indiretos assegurada por interruptores diferenciais.

Todas as tomadas a instalar serão dotadas de alvéolos protegidos (obturadores).

## Alimentações Específicas

Projetaram-se tomadas e caixas de fim de cabo para alimentação de equipamentos específicos, conforme desenhos.

As caixas terminais deverão ser equipadas com os devidos ligadores de secção adequada à secção dos condutores que nelas terminam.

A localização das alimentações a equipamentos pertencentes a outras empreitadas deverá ser confirmada e compatibilizada em obra.

## Esquema de Ligação à Terra

O esquema de ligação à terra será tipo TT.

(Neutro ligado diretamente à terra. Massas de utilização interligadas à terra num ponto.)

Dado a utilização deste esquema de ligação, os dispositivos de proteção devem assegurar o disparo ao primeiro defeito num tempo compatível com a curva de segurança.

A ligação da terra inclui a instalação da medição de terras com o respetivo ligador amovível.

Ainda haverá o esquema de ligação IT.

(Neutro isolado da terra ou ligado à terra através de uma impedância elevada. As massas de utilização encontram-se interligadas e ligadas a um sistema de terra comum.)

Dada a utilização deste esquema de ligação, os dispositivos de proteção devem assegurar a sinalização obrigatória ao primeiro defeito de isolamento e o disparo ao segundo defeito, num tempo compatível com a curva de segurança.

A ligação da terra inclui a instalação do sistema de terra das massas, bem como a monitorização permanente do isolamento, e a instalação da medição de terras com o respetivo ligador amovível.

| # SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO (SADI) |  |
| --- | --- |

## SADI

O presente projeto irá possuir uma central de deteção de incêndio (CDI), associada a um sistema de deteção de incêndio, constituída por 2 Loops, onde a central também irá igualmente atuar no corte de diversos quadros elétricos e equipamentos, de modo a cumprir-se com as condições estipuladas no projeto SCIE e nas regras técnicas RTSCIE.

## Matriz de Incêndio

Tendo em consideração as 4 zonas distintas de fogo existentes no projeto SCIE e de acordo com as condições estipuladas no projeto SCIE, foi criada a seguinte matriz de incêndio que explica o funcionamento da CDI e do sistema SADI em caso de incêndio:

| # INSTALAÇÃO FOTOVOLTAICA |  |
| --- | --- |

Foi projetada uma instalação fotovoltaica com potência nominal de 20kW, a ser instalada na cobertura do edifício, de acordo com as peças desenhadas. Esta será constituída por 40 módulos de 590Wp, divididos por 3 strings, e um inversor de 20kW de potência nominal de saída. O saída do inversor irá ligar no quadro Q.FV.AC o qual irá interligar no Q.P.Admin, passando pelo contador de energia produzida a instalar.

| # CARREGAMENTO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS |  |
| --- | --- |

No parque de estacionamento exterior da Biblioteca, foi considerada uma zona destinada ao carregamento de veículos elétricos, na qual estão previstos 5 carregadores monofásicos de 7,4kW, dos quais 2 são de instalação obrigatória. Os carregadores propostos serão aplicados em pedestais próprios no exterior junto dos respetivos lugares de estacionamento atribuídos e são equipados com cabo de carregamento do tipo T2, tendo também ecrã LCD, leitor RFID entre outras funcionalidades, de acordo com o indicado nas peças escritas e desenhadas.

| # INSTALAÇÃO AUDIOVISUAL - AUDITÓRIO |  |
| --- | --- |

O auditório da biblioteca irá ser alvo de intervenção profunda, estética e estrutural, nesse sentido foram consideradas várias soluções a aplicar na zona da plateia, palco e régie, com um sistema audiovisual, composto por Vídeo, Conferência, Microfonia, Reforço Sonoro, iluminação de palco, controlo e automação., de modo a poder oferecer aos utilizadores uma maior versatilidade de utilização do espaço, mais qualidade e conforto, de acordo com o indicado nas peças escritas e desenhadas.

| # PROTEÇÃO DOS UTILIZADORES |  |
| --- | --- |

## Proteção Contra Contatos Diretos

A proteção de pessoas contra contactos diretos é assegurada essencialmente por medidas passivas como seja o isolamento dos condutores, as proteções mecânicas destes e da aparelhagem, como quadros elétricos, caixas, afastamento das partes ativas, interposição de obstáculos ou anteparos, etc.

## Proteção Contra Contatos Indiretos

A proteção contra contactos indiretos, ou seja, contra os riscos de contacto com massas acidentalmente sob tensão, será assegurada pelos sistemas de proteção TT e IT, dependendo da área da instalação.

No sistema TT, as massas serão ligadas diretamente à terra de proteção por meio de condutores idênticos aos ativos, integrados nas canalizações em questão, associados à utilização de aparelhos sensíveis à corrente de defeito de média e alta sensibilidade. O disparo deverá ocorrer ao primeiro defeito, num tempo compatível com a curva de segurança.

No sistema IT, as massas serão interligadas entre si e ligadas a um sistema de terra comum, com o neutro isolado da terra ou ligado através de uma impedância elevada. Será assegurada a monitorização permanente do isolamento, com sinalização obrigatória ao primeiro defeito e disparo automático ao segundo defeito, de acordo com a curva de segurança.

Toda a aparelhagem (tomadas, caixas de terminais, armaduras de iluminação, motores, etc.) será obrigatoriamente ligada à rede de terras, por intermédio dos bornes de terra dos respetivos quadros.

## Circuito de Terras e Elétrodos de Terra

O sistema de terras de proteção destina-se a assegurar a proteção de pessoas, utilizando-se aparelhos sensíveis à corrente diferencial residual no caso do sistema TT, englobando todas as ligações à terra das partes metálicas, normalmente sem tensão, mas suscetíveis de, por defeito, apresentarem potenciais perigosos ao serem tocadas simultaneamente.

No sistema IT, as massas metálicas serão interligadas entre si e ligadas a um sistema de terra comum, com o neutro isolado da terra ou ligado através de uma impedância elevada. A proteção será assegurada pela monitorização permanente do isolamento, com sinalização obrigatória ao primeiro defeito e disparo automático ao segundo defeito, garantindo a segurança das pessoas.

As terras de equipotencialização destinam-se a fixar o mesmo potencial em todas as estruturas metálicas e ligá-las à terra, permitindo que quaisquer correntes parasitas sejam rapidamente conduzidas à terra. Deverão ser ligadas à terra todas as estruturas metálicas, incluindo teto falso, canalizações, caminhos de cabos, e outras estruturas metálicas relevantes.

## Ligação Equipotencial

Tendo por objetivo evitar a criação de diferenças de potencial entre os diversos elementos condutores estranhos à instalação elétrica, blindar os campos elétricos vizinhos bem como a criação de um canal de descarga contínua de eventuais cargas elétricas de origem electroestática sem perigo de incêndio, prevê-se a interligação por intermédio de condutores de continuidade de elementos tais como:

- Caminhos de cabos metálicos;

- Canalização metálica de águas;

- Canalização metálica de esgotos;

- Canalizações metálicas de Ventilação:

- Elementos metálicos de construção acessíveis;

Os condutores de continuidade, cuja secção nominal não deverá ser inferior a:

- 2,5mm2 se isolados

- 4mm2 se nus

Serão ligados ao condutor de terra de proteção mais próximo do local onde forem estabelecidos, garantindo-se assim a ligação do conjunto equipotencial à terra de proteção.

Os acessórios de ligação entre os condutores de proteção e os elementos metálicos a equipotencializar serão os adequados à forma e aos metais presentes (cobre do condutor/metal do elemento), devendo ser utilizados os dispositivos recomendados pelos fabricantes dos elementos. Em todos os casos estas ligações deverão ser protegidas contra a corrosão e executadas de modo que fique garantida a sua durabilidade. Faz parte do âmbito da empreitada a ligação à terra dos elementos metálicos acessíveis que em regime normal se encontrem sem tensão.

| # DÚVIDAS E CASOS OMISSOS |  |
| --- | --- |

Qualquer dúvida, levantada no âmbito do presente projeto, será esclarecida pelo técnico responsável pelo mesmo.

Em todos os casos omissos, serão observadas as leis, regulamentos e normas em vigor, bem como os preceitos da arte e estética na execução de todos os trabalhos aqui projetados.

Competirá sempre ao Arquiteto responsável pronunciar-se e dar parecer sobre questões estéticas, sendo este aspeto igualmente determinante na aceitação dos materiais e equipamentos.

Coimbra, janeiro de 2026

O Técnico,