## Folha1
QUADRO ELÉTRICO | [7 empty] | PROTECÇÃO | [6 empty] | CANALIZAÇÃO A INSTALAR | CALCULO DE Q.D.T E ICC | [6 empty] | TIPO DE INSTALAÇÃO
Origem | Destino | TIPO C | [5 empty] | TIPO F (Fusível) D (Disjuntor) | IB [A] | In [A] | I∆n [mA] | Iz do cabo [A] | I2 [A] | 1,45 Iz [A] | Canalização | COMPRIMENTO [m] | Q.D.T Troço [%] | Q.D.T MONTANTE [%] | Q.D.T TOTAL [%] | Imped Troço [Ω] | PdC [kA] | CORTE GERAL JUSANTE [A] | MONOPOLAR (MON) MULTIPOLAR (MUL) | AO AR ESTEIRA (EST) ENTERRADO (ENT) EMBEBIDO (TUB) | 1=MONOFÁSICO 3=TRIFÁSICO | ISOLAMENTO | Cu=Cobre Al=Aluminio | Mét Refª RTIEBT | Quadro Calc RTIEBT
|  | Nº de Quadros Tipo | Norma [kVA] (S=√3xUxIB) | Tensão Nominal (U) | Socorro [kVA] | Segurança [kVA] | TOTAL INSTALADO
ENTRADA DE ENERGIA
Portinhola | Q.E.G. | 1 | 200 | 400 |  |  | 200 | F | 288.6751 | 315 |  | 347.2 | 504 | 503.44 | XAV 4x1x185mm² | 25 | 0.49 | - | 0.49 | 0.0030405 | 10 |  | MON | ENT | 3 | XLPE | Cu | D | 52-C30
EDIFÍCIO
Q.E.G. | Q.P.ADMIN | 1 | 15 | 400 |  |  | 15 | D | 21.6506 | 32 |  | 75 | 46.4 | 108.75 | RZ1-K (AS) 5G10mm2 | 52 | 1.1 | 0.49 | 1.59 | 0.117 | 3 |  | MUL | EST | 3 | XLPE | Cu | E,F | 52-C11 | esteira
Q.E.G. | Q.P.ATRIO | 1 | 8 | 400 |  |  | 8 | D | 11.547 | 25 |  | 37 | 36.25 | 53.65 | RZ1-K (AS) 5G4mm2 | 6 | 0.2 | 0.49 | 0.69 | 0.0084375 | 6 |  | MUL | EST | 3 | XLPE | Cu | B | 52-C4 | tubo
Q.E.G. | Q.P.CAFETARIA | 1 | 15 | 400 |  |  | 15 | D | 21.6506 | 32 |  | 75 | 46.4 | 108.75 | RZ1-K (AS) 5G10mm2 | 64 | 1.4 | 0.49 | 1.89 | 0.24 | 3 |  | MUL | EST | 3 | XLPE | Cu | E,F | 52-C11
Q.E.G. | Q.P.REGIE | 1 | 15 | 400 |  |  | 15 | D | 21.6506 | 25 |  | 54 | 36.25 | 78.3 | RZ1-K (AS) 5G6mm2 | 22 | 0.8 | 0.49 | 1.29 | 0.12375 | 3 |  | MUL | EST | 3 | XLPE | Cu | E,F | 52-C11
Q.E.G. | Q.P.BIB.INFANT. | 1 | 10 | 400 |  |  | 10 | D | 14.4338 | 25 |  | 42 | 36.25 | 60.9 | RZ1-K (AS) 5G4mm2 | 12 | 0.4 | 0.49 | 0.89 | 0.016875 | 3 |  | MUL | EST | 3 | XLPE | Cu | E,F | 52-C11
Q.E.G. | Q.P.BIB.ADULTOS | 1 | 15 | 400 |  |  | 15 | D | 21.6506 | 25 |  | 54 | 36.25 | 78.3 | RZ1-K (AS) 5G6mm2 | 20 | 0.7 | 0.49 | 1.19 | 0.075 | 3 |  | MUL | EST | 3 | XLPE | Cu | E,F | 52-C11
Q.E.G. | Q.P.REPROGRAFIA | 1 | 15 | 400 |  |  | 15 | D | 21.6506 | 32 |  | 75 | 46.4 | 108.75 | RZ1-K (AS) 5G10mm2 | 63 | 1.3 | 0.49 | 1.79 | 0.35437 | 3 |  | MUL | EST | 3 | XLPE | Cu | E,F | 52-C11
Q.P.REPROGRAFIA | Q.P.ARQUIVO | 1 | 10 | 400 |  |  | 10 | D | 14.4338 | 25 |  | 42 | 36.25 | 60.9 | RZ1-K (AS) 5G4mm2 | 6 | 0.2 | 1.79 | 1.99 | 0.03375 | 6 |  | MUL | EST | 3 | XLPE | Cu | E,F | 52-C11
Q.E.G. | Q.P.EXTERIOR | 1 | 45 | 400 |  |  | 45 | D | 64.9519 | 80 |  | 148 | 116 | 214.6 | RZ1-K (AS) 5G35mm2 | 62 | 1.1 | 0.49 | 1.59 | 0.087188 | 6 |  | MUL | EST | 3 | XLPE | Cu | E,F | 52-C11
Q.E.G. | Q.AVAC | 1 | 120 | 400 |  |  | 120 | D | 173.2051 | 200 |  | 246 | 290 | 356.7 | RZ1-K (AS) 5G70mm2 | 51 | 1.2 | 0.49 | 1.69 | 0.19125 | 10 |  | MUL | EST | 3 | XLPE | Cu | E,F | 52-C11
Q.FV.AC | Q.P.ADMIN | 1 | 20 | 400 |  |  | 20 | D | 28.8675 | 32 |  | 75 | 46.4 | 108.75 | RZ1-K (AS) 5G10mm2 | 8 | 0.2 | - | 0.2 | 0.045 | 10 |  | MUL | EST | 3 | XLPE | Cu | E,F | 52-C11
Q.E.G. | UPS 10kVA | 1 | 10 | 400 |  |  | 10 | D | 14.4338 | 20 |  | 54 | 29 | 78.3 | RZ1-K (AS) 5G6mm2 | 51 | 1.2 | 0.49 | 1.69 | 0.19125 | 3 |  | MUL | EST | 3 | XLPE | Cu | E,F | 52-C11
Q.E.G. | UPS 30kVA Desenf | 1 | 30 | 400 |  |  | 30 | D | 43.3013 | 63 |  | 127 | 91.35 | 184.15 | RZ1-K (AS) 5G25mm2 | 52 | 0.9 | 0.49 | 1.39 | 0.195 | 6 |  | MUL | EST | 3 | XLPE | Cu | E,F | 52-C11
Q.UPS 10kVA | Q.P.UPS.P-1 | 1 | 3 | 230 |  |  | 3 | D | 13.0435 | 25 |  | 86 | 36.25 | 124.7 | RV-K 3G10mm2 | 42 | 1.1 | 1.69 | 2.79 | 0.1575 | 3 |  | MUL | ENT | 1 | XLPE | Cu | E,F | 52-C11
Q.P.EXTERIOR | CVE 1 | 1 | 7.4 | 230 |  |  | 7.4 | D | 32.1739 | 40 |  | 77.3 | 58 | 112.085 | RV-K 3G10mm2 | 19 | 1.7 | 1.59 | 3.29 | 0.07125 | 3 |  | MUL | ENT | 1 | XLPE | Cu | D | 52-C30
Q.P.EXTERIOR | CVE 2 | 1 | 7.4 | 230 |  |  | 7.4 | D | 32.1739 | 40 |  | 77.3 | 58 | 112.085 | RV-K 3G10mm2 | 19 | 1.7 | 1.59 | 3.29 | 0.10687 | 3 |  | MUL | ENT | 1 | XLPE | Cu | D | 52-C30
Q.P.EXTERIOR | CVE 3 | 1 | 7.4 | 230 |  |  | 7.4 | D | 32.1739 | 40 |  | 77.3 | 58 | 112.085 | RV-K 3G10mm2 | 23 | 1.7 | 1.59 | 3.29 | 0.08625 | 3 |  | MUL | ENT | 1 | XLPE | Cu | D | 52-C30
Q.P.EXTERIOR | CVE 4 | 1 | 7.4 | 230 |  |  | 7.4 | D | 32.1739 | 40 |  | 77.3 | 58 | 112.085 | RV-K 3G10mm2 | 23 | 1.7 | 1.59 | 3.29 | 0.12937 | 3 |  | MUL | ENT | 1 | XLPE | Cu | D | 52-C30
Q.P.EXTERIOR | CVE 5 | 1 | 7.4 | 230 |  |  | 7.4 | D | 32.1739 | 40 |  | 77.3 | 58 | 112.085 | RV-K 3G10mm2 | 27 | 1.7 | 1.59 | 3.29 | 0.10125 | 3 |  | MUL | ENT | 1 | XLPE | Cu | D | 52-C30